## Instrument List
CABLE SCHEDULE AND CABLE LIST (INSTRUMENT) ВЕДОМОСТЬ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ | [16 empty] | DOC. NO : | CCP-W-B044-25-ME-K07-0001
[17 empty] | REVISION : | C01A
[17 empty] | DATE : | 2025-03-11
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SL. NO. | Cable Number Номер кабеля |  | Cable Specification Спецификация кабеля | From Device/От устройства |  |  | To Device/До устройства |  |  | Voltage Rating (V) Номинал напряжения (В) | Service Type Тип назначения | Cable OD(mm) НД кабеля (мм) | Outer Sheath Наружная оплетка | Core Insulation Изоляция жилы | Cable Length (m) | SKID INSIDE (O,X) ВНУТРИ БЛОКА | Manufacturer Изготовитель | Reference Drawing Number Номер ссылочного чертежа | Scope Объем работ | Remarks Примечания
|  |  |  | Tag number Идентиф. Номер | Description Описание | Location Расположение | Tag number Идентиф. Номер | Description Описание | Location Расположение
1 | B0-XY-44051A-I6001 | -I6001 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XY-44051A | MAIN INLET ESDV CMD A КОМАНДА А ГЛАВНОГО ВХОДА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID АВАРИЙНАЯ ЗАДВИЖКА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 1 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
2 | B0-XY-44051B-I6002 | -I6002 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XY-44051B | MAIN INLET ESDV CMD B КОМАНДА В ГЛАВНОГО ВХОДА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID АВАРИЙНАЯ ЗАДВИЖКА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 1 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
3 | PST-I6003 | -I6003 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | PST | ESDV PATIAL STROKE TEST POSITIONER FEEDBACK ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОЗИЦИОНЕРА ПРИ ИСПЫТАНИИ АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ ПРИ НЕПОЛНОМ ХОДЕ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | LCP100 | LCP100 МПУ100 | ESDV SKID АВАРИЙНАЯ ЗАДВИЖКА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 1 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
4 | LCP100-I6004 | -I6004 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | LCP100 | LCP100 МПУ100 | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID АВАРИЙНАЯ ЗАДВИЖКА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 1 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
5 | B0-ZS-44051-I6005 | -I6005 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-ZS-44051 | ESDV LIMIT SWITCH КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID АВАРИЙНАЯ ЗАДВИЖКА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 1 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
6 | B0-JB-4417-I6006 | -I6006 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 180 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 1 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
7 | B0-EPB-44001-C6002 |  | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | CCR | CCR ЦПУ | CCR ЦПУ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | BY CLIENT | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
8 | B0-EPB-44001-C6003 |  | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | CCR | CCR ЦПУ | CCR ЦПУ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | BY CLIENT | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
9 | B0-EPB-44001-C6004 |  | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | CCR | CCR ЦПУ | CCR ЦПУ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | BY CLIENT | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
10 | B0-JB-4417-I6007 | -I6007 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-JB-4417 | LOCAL CONTROL STATION МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 180 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
11 | B0-PIT-44001A-I6008 | -I6008 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PIT-44001A | ESDV INL PR A ДАВЛЕНИЕ А НА ВПУСКЕ АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4401 | ESDV SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID АВАРИЙНАЯ ЗАДВИЖКА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
12 | B0-PIT-44001B-I6009 | -I6009 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PIT-44001B | ESDV INL PR B ДАВЛЕНИЕ В НА ВПУСКЕ АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4401 | ESDV SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
13 | B0-PIT-44001C-I6010 | -I6010 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PIT-44001C | ESDV INL PR C ДАВЛЕНИЕ С НА ВПУСКЕ АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4401 | ESDV SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
14 | B0-PIT-44004-I6011 | -I6011 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PIT-44004 | ESDV OUTL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВЫПУСКЕ АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4401 | ESDV SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
15 | B0-TT-44001-I6012 | -I6012 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-TT-44001 | ESDV INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВПУСКЕ АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-JB-4401 | ESDV SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 3 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
16 | B0-JB-4401-I6013 | -I6013 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B0-JB-4401 | ESDV SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 180 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
17 | B0-JB-4401-I6014 | -I6014 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-JB-4401 | ESDV SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 180 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
18 | B0-GD-44001-I6015 | -I6015 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-GD-44001 | ESDV SKID GAS LEAKAGE DETECTION ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧКИ ГАЗА АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 185 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 2 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
19 | B0-AZ-44001B-I6016 | -I6016 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 0.14mm2 - 1P | B0-AZ-44001B | O2 ANALYZER АНАЛИЗАТОР О2 | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-JB-4402 | ANALYZER SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | - | LATER ПОЗЖЕ | LATER ПОЗЖЕ | 3 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 3 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
20 | B0-AZ-44001C-I6017 | -I6017 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-AZ-44001C | H2S ANALYZER АНАЛДИЗАТОР H2S | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-JB-4402 | ANALYZER SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 3 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 3 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
21 | B0-AZ-44001A-I6018 | -I6018 | (2P x 24AWG) x 2 (RS485) | B0-AZ-44001A | GC ANALYZER АНАЛИЗАТОР ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-JB-4402 | ANALYZER SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | COMMUNICATION СВЯЗЬ | - | LATER ПОЗЖЕ | LATER ПОЗЖЕ | 3 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 3 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
22 | B0-AZ-44001A-I6019 | -I6019 | ETHERNET CABLE | B0-AZ-44001A | GC ANALYZER АНАЛИЗАТОР ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-JB-4402 | ANALYZER SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | COMMUNICATION СВЯЗЬ | - | LATER ПОЗЖЕ | LATER ПОЗЖЕ | 3 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 3 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
23 | B0-JB-4402-C6001 |  | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B0-JB-4402 | ANALYZER SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-FM-4401 | GAS METERING PANEL ПАНЕЛЬ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | BY CLIENT | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 3 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
24 | B0-JB-4402-C6002 |  | (2P x 24AWG) x 2 (RS485) | B0-JB-4402 | ANALYZER SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-FM-4401 | GAS METERING PANEL ПАНЕЛЬ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | - | COMMUNICATION СВЯЗЬ | BY CLIENT | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 3 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
25 | B0-JB-4402-C6003 |  | FOC CABLE | B0-JB-4402 | ANALYZER SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-FM-4401 | GAS METERING PANEL ПАНЕЛЬ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | - | COMMUNICATION СВЯЗЬ | BY CLIENT | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 3 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
26 | B0-JBP-4402-I6020 | -I6020 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-JBP-4402 | ANALYZER UPS JUNCTION BOX СОЕД. КОРОБКА ИБП АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-AZ-44001A | GC ANALYZER АНАЛИЗАТОР ГХ | ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 24VDC | POWER СИЛОВОЙ | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | RED / BLUE КРАСНЫЙ/СИНИЙ | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
27 | B0-JBP-4402-I6021 | -I6021 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-JBP-4402 | ANALYZER UPS JUNCTION BOX СОЕД. КОРОБКА ИБП АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-AZ-44001B | O2 ANALYZER АНАЛИЗАТОР О2 | ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 24VDC | POWER СИЛОВОЙ | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | RED / BLUE КРАСНЫЙ/СИНИЙ | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
28 | B0-JBP-4402-I6022 | -I6022 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-JBP-4402 | ANALYZER UPS JUNCTION BOX СОЕД. КОРОБКА ИБП АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-AZ-44001C | H2S ANALYZER АНАЛИЗАТОР H2S | ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 24VDC | POWER СИЛОВОЙ | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | RED / BLUE КРАСНЫЙ/СИНИЙ | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
29 | B0-JBP-4402-I6023 | -I6023 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-JBP-4402 | ANALYZER UPS JUNCTION BOX СОЕД. КОРОБКА ИБП АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | B0-JB-4402 | ANALYZER SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА | ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 24VDC | POWER СИЛОВОЙ | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | RED / BLUE КРАСНЫЙ/СИНИЙ | 4 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
30 | B0-PDIT-44001-I6024 | -I6024 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PDIT-44001 | FLR A DIFF PR ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ВИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
31 | B0-LS-44001-I6025 | -I6025 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-LS-44001 | FLR A 2-STG-LVL УРОВЕНЬ 2 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
32 | B0-LS-44002-I6026 | -I6026 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-LS-44002 | FLR A 1-STG-LVL УРОВЕНЬ 1 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
33 | B0-XV-44052-I6027 | -I6027 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44052 | FLR A INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
34 | B0-XV-44052-I6028 | -I6028 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44052 | FLR A INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
35 | B0-XV-44053-I6029 | -I6029 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44053 | FLR A OUTL VLV ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
36 | B0-XV-44053-I6030 | -I6030 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44053 | FLR A OUTL VLV ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
37 | B0-XV-44054-I6031 | -I6031 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44054 | FLR A 2-STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 2 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
38 | B0-XV-44054-I6032 | -I6032 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44054 | FLR A 2-STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 2 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
39 | B0-XV-44055-I6033 | -I6033 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44055 | FLR A 1-STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
40 | B0-XV-44055-I6034 | -I6034 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44055 | FLR A 1-STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
41 | B0-JB-4403-I6035 | -I6035 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 177 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
42 | B0-JB-4403-I6036 | -I6036 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 177 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
43 | B0-JB-4403-I6037 | -I6037 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 177 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
44 | B0-JB-4403-I6038 | -I6038 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-JB-4403 | FILTER SEPARATOR A SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА А | FILTER SEPARATOR A SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА А | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 177 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 5 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
45 | B0-PDIT-44002-I6039 | -I6039 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PDIT-44002 | FLR B DIFF PR ПЕЕРПАД ДАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
46 | B0-LS-44003-I6040 | -I6040 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-LS-44003 | FLR B 2-STG-LVL УРОВЕНЬ 2 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
47 | B0-LS-44004-I6041 | -I6041 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-LS-44004 | FLR B 1-STG-LVL УРОВЕНЬ 1 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
48 | B0-XV-44056-I6042 | -I6042 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44056 | FLR B INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
49 | B0-XV-44056-I6043 | -I6043 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44056 | FLR B INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
50 | B0-XV-44057-I6044 | -I6044 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44057 | FLR B OUTL VLV ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
51 | B0-XV-44057-I6045 | -I6045 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44057 | FLR B OUTL VLV ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
52 | B0-XV-44058-I6046 | -I6046 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44058 | FLR B 2-STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 2 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
53 | B0-XV-44058-I6047 | -I6047 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44058 | FLR B 2-STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 2 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
54 | B0-XV-44059-I6048 | -I6048 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44059 | FLR B 1-STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
55 | B0-XV-44059-I6049 | -I6049 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44059 | FLR B 1-STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
56 | B0-JB-4404-I6050 | -I6050 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 177 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
57 | B0-JB-4404-I6051 | -I6051 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 177 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
58 | B0-JB-4404-I6052 | -I6052 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 177 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
59 | B0-JB-4404-I6053 | -I6053 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-JB-4404 | FILTER SEPARATOR B SIGNAL JUNCTION BOX СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА В | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 177 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 7 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
60 | B0-GD-44003-I6054 | -I6054 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-GD-44003 | FILTER SEPARATOR B SKID GAS LEAKAGE DETECTION | FILTER SEPARATOR B SKID БЛОК ФИЛЬТРА- СЕПАРАТОРА В | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 179 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 8 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
61 | B0-GD-44002-I6055 | -I6055 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-GD-44002 | METERING SYSTEM SKID GAS LEAKAGE DETECTION | METERING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 175 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 6 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
62 | B0-XV-44060-I6056 | -I6056 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44060 | PRE HTR 1 INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 1 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
63 | B0-XV-44060-I6057 | -I6057 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44060 | PRE HTR 1 INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 1 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
64 | B0-XV-44061-I6058 | -I6058 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44061 | PRE HTR 1 OUTL VLV ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 1 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
65 | B0-XV-44061-I6059 | -I6059 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44061 | PRE HTR 1 OUTL VLV ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 1 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
66 | B0-XV-44062-I6060 | -I6060 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44062 | PRE HTR 2 INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
67 | B0-XV-44062-I6061 | -I6061 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44062 | PRE HTR 2 INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
68 | B0-XV-44063-I6062 | -I6062 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44063 | PRE HTR 2 OUTL VLV ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
69 | B0-XV-44063-I6063 | -I6063 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44063 | PRE HTR 2 OUTL VLV ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
70 | B0-JB-4405-I6064 | -I6064 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 176 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
71 | B0-JB-4405-I6065 | -I6065 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-JB-4405 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | GAS PRE HEATER 1 & 2 SKID БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА 1 и 2 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 176 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 9 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
72 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Deleted
73 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Deleted
72 | B0-XV-44064-I6068 | -I6068 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-XV-44064 | PRE HTR BYP VLV ПЕЕРПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | B0-JB-4406 | GAS PRE HEATER BYPASS SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 10 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
73 | B0-XV-44064-I6069 | -I6069 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-XV-44064 | PRE HTR BYP VLV ПЕЕРПУСКНОЙ КЛАПАН ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | B0-JB-4406 | GAS PRE HEATER BYPASS SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 10 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
74 | B0-PIT-44005-I6070 | -I6070 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PIT-44005 | PRE HTR OUTL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | B0-JB-4406 | GAS PRE HEATER BYPASS SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 10 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
75 | B0-TT-44002-I6071 | -I6071 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-TT-44002 | PRE HTR OUTL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | B0-JB-4406 | GAS PRE HEATER BYPASS SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 30 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 10 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
76 | B0-PIT-44006-I6072 | -I6072 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PIT-44006 | PRS INL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ В СИСТЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | B0-JB-4406 | GAS PRE HEATER BYPASS SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 10 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
77 | B0-JB-4406-I6073 | -I6073 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-JB-4406 | GAS PRE HEATER BYPASS SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БЛОКА БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 150 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 10 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
78 | B0-JB-4406-I6074 | -I6074 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B0-JB-4406 | GAS PRE HEATER BYPASS SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БЛОКА БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 150 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 10 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
79 | B0-JB-4406-I6075 | -I6075 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B0-JB-4406 | GAS PRE HEATER BYPASS SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БЛОКА БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | GAS PRE HEATER BYPASS SKID БЛОК БАЙПАСА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 150 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 10 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
80 | B0-SDV-44065-I6076 | -I6076 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-SDV-44065 | PRS A INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ А | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-JB-4407 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
81 | B0-SDV-44066-I6077 | -I6077 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-SDV-44066 | PRS B INL VLV ВПУСКНОЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-JB-4407 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
82 | B0-PRV-44081-I6078 | -I6078 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PRV-44081 | PRS A PRV MON POSN КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ А | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-JB-4407 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
83 | B0-PRV-44082-I6079 | -I6079 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PRV-44082 | PRS A PRV WORKER POSN РАБОЧИЙ ПОЗИЦИОНЕР РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ А | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-JB-4407 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
84 | B0-PRV-44083-I6080 | -I6080 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PRV-44083 | PRS B PRV MON POSN КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-JB-4407 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
85 | B0-PRV-44084-I6081 | -I6081 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PRV-44084 | PRS B PRV WORKER POSN РАБОЧИЙ ПОЗИЦИОНЕР РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-JB-4407 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
86 | B0-JB-4407-I6082 | -I6082 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-JB-4407 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 155 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
87 | B0-JB-4407-I6083 | -I6083 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B0-JB-4407 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 155 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
88 | B0-PIT-44007-I6084 | -I6084 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-PIT-44007 | PRS OUTL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-JB-4408 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
89 | B0-TT-44003-I6085 | -I6085 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-TT-44003 | PRS OUTL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-JB-4408 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
90 | B0-JB-4408-I6086 | -I6086 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B0-JB-4408 | PRESSURE REGULATING SYSTEM SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 144 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 11 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
91 | B0-GD-44006-I6087 | -I6087 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-GD-44006 | PRESSRUE REGULATING SKID GAS LEAKAGE DETECTION ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧКИ ГАЗА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE REGULATING SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 148 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 12 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
92 | B0-LCP-4403-I6088 | -I6088 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-LCP-4403 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #11 ПАНЕЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FUEL GAS VENT & DRAIN SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ СБРОСА ДРЕНАЖА ТОПЛИВНОГО ГАЗА | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 189 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
93 | B0-LS-44005-I6089 | -I6089 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-LS-44005 | FLR DRN TANK LVL УРОВЕНЬ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ ФИЛЬТРА | FUEL GAS VENT & DRAIN SYSTEM SKID БЛОК СИСТЕМЫ СБРОСА ДРЕНАЖА ТОПЛИВНОГО ГАЗА | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 176 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 13 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
94 | B1-PIT-44009-I6090 | -I6090 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-PIT-44009 | PF HTR #11 INL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
95 | B1-TT-44004-I6091 | -I6091 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-TT-44004 | PF HTR #11 INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 6 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
96 | B1-PIT-44010-I6092 | -I6092 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-PIT-44010 | PF HTR #11 OUTL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
97 | B1-TT-44005-I6093 | -I6093 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-TT-44005 | PF HTR #11 OUTL TMEP ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 6 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
98 | B1-TT-44006-I6094 | -I6094 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-TT-44006 | FC FLR #11 INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
99 | B1-LS-44006A-I6095 | -I6095 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44006A | PF HTR #11 LVL A УРОВЕНЬ А РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
100 | B1-LS-44006B-I6096 | -I6096 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44006B | PF HTR #11 LVL B УРОВЕНЬ В РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
101 | B1-LS-44006C-I6097 | -I6097 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44006C | PF HTR #11 LVL C УРОВЕНЬ С РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
102 | B1-XV-44067-I6098 | -I6098 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-XV-44067 | PF HTR #11 VLV КЛАПАН РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
103 | B1-XV-44067-I6099 | -I6099 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B1-XV-44067 | PF HTR #11 VLV КЛАПАН РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
104 | BY CLIENT |  | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B0-FM-4402 | METERING PANEL ПАНЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
105 | B1-JB-4409-I6099 | -I6099 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
106 | B1-JB-4409-I6100 | -I6100 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
107 | B1-JB-4409-I6101 | -I6101 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B1-JB-4409 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER #11 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #11 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 14 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
108 | B1-PIDT-44003-I6102 | -I6102 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-PIDT-44003 | FC FLR #11 DIFF PR ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
109 | B1-LS-44009A-I6103 | -I6103 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44009A | FC FLR #11 1-STG-LVL A УРОВЕНЬ А 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
110 | B1-LS-44009B-I6104 | -I6104 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44009B | FC FLR #11 1-STG-LVL B УРОВЕНЬ В 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
111 | B1-LS-44009C-I6105 | -I6105 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44009C | FC FLR #11 1-STG-LVL C УРОВЕНЬ С 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
112 | B1-LS-44012-I6106 | -I6106 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44012 | FC FLR #11 DRN TANK LVL УРОВЕНЬ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
113 | B1-XV-44068-I6107 | -I6107 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-XV-44068 | FCFLR #11 1 STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
114 | B1-XV-44068-I6108 | -I6108 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B1-XV-44068 | FCFLR #11 1 STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
115 | B1-JB-4410-I6109 | -I6109 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
116 | B1-JB-4410-I6110 | -I6110 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
117 | B1-JB-4410-I6111 | -I6111 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
118 | B1-JB-4410-I6112 | -I6112 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B1-JB-4410 | FINAL FILTER #11 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | FINAL FILTER #11 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 15 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
119 | B1-GD-44007-I6113 | -I6113 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B1-GD-44007 | PERFORMANCE HEATER & FINAL FILTER #11 SKID GAS LEAKAGE DETECTION ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧКИ ГАЗА БЛОКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ И КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | GAS PERFORMANCE HEATER & FINAL FILTER SKID # 11 РАБОЧИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА И КОНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР # 11 | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 16 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
120 | B1-LCP-4404-I6114 | -I6114 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LCP-4404 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #11 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | GT AREA # A ПЛОЩАДКА ГТ # A | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 540 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
121 | B1-PIT-44011-I6115 | -I6115 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-PIT-44011 | PF HTR #12 INL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
122 | B1-TT-44007-I6116 | -I6116 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-TT-44007 | PF HTR #12 INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 6 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
123 | B1-PIT-44012-I6117 | -I6117 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-PIT-44012 | PF HTR #12 OUTL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
124 | B1-TT-44008-I6118 | -I6118 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-TT-44008 | PF HTR #12 OUTL TMEP ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 6 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
125 | B1-TT-44009-I6119 | -I6119 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-TT-44009 | FC FLR #12 INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
126 | B1-LS-44013A-I6120 | -I6120 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44013A | PF HTR #12 LVL A УРОВЕНЬ А РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
127 | B1-LS-44013B-I6121 | -I6121 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44013B | PF HTR #12 LVL B УРОВЕНЬ В РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
128 | B1-LS-44013C-I6122 | -I6122 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44013C | PF HTR #12 LVL C УРОВЕНЬ С РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
129 | B1-XV-44069-I6123 | -I6123 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-XV-44069 | PF HTR #12 VLV КЛАПАН РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
130 | B1-XV-44069-I6124 | -I6124 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B1-XV-44069 | PF HTR #12 VLV КЛАПАН РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
131 | BY CLIENT |  | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B0-FM-4402 | METERING PANEL ПАНЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
132 | B1-JB-4411-I6124 | -I6124 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
133 | B1-JB-4411-I6125 | -I6125 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
134 | B1-JB-4411-I6126 | -I6126 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B1-JB-4411 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER #12 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #12 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 17 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
135 | B1-PDIT-44004-I6127 | -I6127 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B1-PDIT-44004 | FC FLR #12 DIFF PR ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
136 | B1-LS-44016A-I6128 | -I6128 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44016A | FC FLR #12 1 STG LVL A УРОВЕНЬ А 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
137 | B1-LS-44016B-I6129 | -I6129 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44016B | FC FLR #12 1-STG-LVL B УРОВЕНЬ В 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
138 | B1-LS-44016C-I6130 | -I6130 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44016C | FC FLR #12 1-STG-LVL C УРОВЕНЬ С 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
139 | B1-LS-44019-I6131 | -I6131 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LS-44019 | FC FLR #12 DRN TANK LVL УРОВЕНЬ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
140 | B1-XV-44070-I6132 | -I6132 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-XV-44070 | FCFLR #12 1 STG DRN VLV ДРЕНАЖДНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
141 | B1-XV-44070-I6133 | -I6133 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B1-XV-44070 | FCFLR #12 1 STG DRN VLV ДРЕНАЖДНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
142 | B1-JB-4412-I6134 | -I6134 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БЛОКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
143 | B1-JB-4412-I6135 | -I6135 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БЛОКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
144 | B1-JB-4412-I6136 | -I6136 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БЛОКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
145 | B1-JB-4412-I6137 | -I6137 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B1-JB-4412 | FINAL FILTER #12 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА БЛОКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | FINAL FILTER #12 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 18 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
146 | B1-GD-44008-I6138 | -I6138 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B1-GD-44008 | PERFORMANCE HEATER & FINAL FILTER #12 SKID GAS LEAKAGE DETECTION ОПРЕДЛЕНИЕ УТЕЧКИ ГАЗА БЛОКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ И КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | GAS PERFORMANCE HEATER & FINAL FILTER SKID #12 РАБОЧИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА И КОНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР #12 | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 19 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
147 | B1-LCP-4405-I6139 | -I6139 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B1-LCP-4405 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #12 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | GT AREA #12 ПЛОЩАДКА ГТ #12 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 490 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
148 | B2-PIT-44013-I6140 | -I6140 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-PIT-44013 | PF HTR #21 INL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
149 | B2-TT-44010-I6141 | -I6141 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-TT-44010 | PF HTR #21 INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 6 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
150 | B2-PIT-44014-I6142 | -I6142 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-PIT-44014 | PF HTR #21 OUTL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
151 | B2-TT-44011-I6143 | -I6143 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-TT-44011 | PF HTR #21 OUTL TMEP ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 6 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
152 | B2-TT-44012-I6144 | -I6144 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-TT-44012 | FC FLR #21 INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
153 | B2-LS-44020A-I6145 | -I6145 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44020A | PF HTR #21 LVL A УРОВЕНЬ А РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
154 | B2-LS-44020B-I6146 | -I6146 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44020B | PF HTR #21 LVL B УРОВЕНЬ В РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
155 | B2-LS-44020C-I6147 | -I6147 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44020C | PF HTR #21 LVL C УРОВЕНЬ С РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
156 | B2-XV-44071-I6148 | -I6148 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-XV-44071 | PF HTR #21 VLV КЛАПАН РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
157 | B2-XV-44071-I6149 | -I6149 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B2-XV-44071 | PF HTR #21 VLV КЛАПАН РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
158 | BY CLIENT |  | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА # С | B0-FM-4402 | METERING PANEL ПАНЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
159 | B2-JB-4413-I6150 | -I6150 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА # С | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
160 | B2-JB-4413-I6151 | -I6151 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА # С | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
161 | B2-JB-4413-I6152 | -I6152 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B2-JB-4413 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER #21 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА # С | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 20 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
162 | B2-PDIT-44005-I6153 | -I6153 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-PDIT-44005 | FC FLR #21 DIFF PR ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
163 | B2-LS-44023A-I6154 | -I6154 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44023A | FC FLR #21 1 STG LVL A УРОВЕНЬ А 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
164 | B2-LS-44023B-I6155 | -I6155 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44023B | FC FLR #21 1-STG-LVL B УРОВЕНЬ В 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
165 | B2-LS-44023C-I6156 | -I6156 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44023C | FC FLR #21 1-STG-LVL C УРОВЕНЬ С 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
166 | B2-LS-44026-I6157 | -I6157 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44026 | FC FLR #21 DRN TANK LVL УРОВЕНЬ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
167 | B2-XV-44072-I6158 | -I6158 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-XV-44072 | FCFLR #21 1 STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
168 | B2-XV-44072-I6159 | -I6159 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B2-XV-44072 | FCFLR #21 1 STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
169 | B2-JB-4414-I6160 | -I6160 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
170 | B2-JB-4414-I6161 | -I6161 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
171 | B2-JB-4414-I6162 | -I6162 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
172 | B2-JB-4414-I6163 | -I6163 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B2-JB-4414 | FINAL FILTER #21 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | FINAL FILTER #21 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 21 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
173 | B2-GD-44009-I6164 | -I6164 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B2-GD-44009 | PERFORMANCE HEATER & FINAL FILTER #21 SKID GAS LEAKAGE DETECTION ОПРЕДЛЕНИЕ УТЕЧКИ ГАЗА БЛОКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ И КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | GAS PERFORMANCE HEATER & FINAL FILTER SKID #21 БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА И КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 22 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
174 | B2-LCP-4406-I6165 | -I6165 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LCP-4406 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #21 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | GT AREA #21 ПЛОЩАДКА ГТ #21 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 350 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
175 | B2-PIT-44015-I6166 | -I6166 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-PIT-44015 | PF HTR #22 INL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
176 | B2-TT-44013-I6167 | -I6167 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-TT-44013 | PF HTR #22 INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 6 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
177 | B2-PIT-44016-I6168 | -I6168 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-PIT-44016 | PF HTR #22 OUTL PR ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
178 | B2-TT-44014-I6169 | -I6169 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-TT-44014 | PF HTR #22 OUTL TMEP ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 6 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
179 | B2-TT-44015-I6170 | -I6170 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-TT-44015 | FC FLR #22 INL TEMP ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
180 | B2-LS-44027A-I6171 | -I6171 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44027A | PF HTR #22 LVL A УРОВЕНЬ А РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
181 | B2-LS-44027B-I6172 | -I6172 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44027B | PF HTR #22 LVL B УРОВЕНЬ В РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
182 | B2-LS-44027C-I6173 | -I6173 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44027C | PF HTR #22 LVL C УРОВЕНЬ С РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
183 | B2-XV-44073-I6174 | -I6174 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-XV-44073 | PF HTR #22 VLV КЛАПАН РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
184 | B2-XV-44073-I6175 | -I6175 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B2-XV-44073 | PF HTR #22 VLV КЛАПАН РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
185 | BY CLIENT |  | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B0-FM-4402 | METERING PANEL ПАНЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
186 | B2-JB-4415-I6176 | -I6176 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 5P | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
187 | B2-JB-4415-I6177 | -I6177 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
188 | B2-JB-4415-I6178 | -I6178 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B2-JB-4415 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER #22 SKID БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #22 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 23 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
189 | B2-PDIT-44006-I6179 | -I6179 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B2-PDIT-44006 | FC FLR #22 DIFF PR ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 2 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
190 | B2-LS-44030A-I6180 | -I6180 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44030A | FC FLR #22 1 STG LVL A УРОВЕНЬ А КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
191 | B2-LS-44030B-I6181 | -I6181 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44030B | FC FLR #22 1-STG-LVL B УРОВЕНЬ В КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
192 | B2-LS-44030C-I6182 | -I6182 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44030C | FC FLR #22 1-STG-LVL C УРОВЕНЬ С КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
193 | B2-LS-44033-I6183 | -I6183 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LS-44033 | FC FLR #22 DRN TANK LVL УРОВЕНЬ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
194 | B2-XV-44074-I6184 | -I6184 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-XV-44074 | FCFLR #22 1 STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
195 | B2-XV-44074-I6185 | -I6185 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B2-XV-44074 | FCFLR #22 1 STG DRN VLV ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 1 СТУПЕНИ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 15 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
196 | B2-JB-4416-I6186 | -I6186 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
197 | B2-JB-4416-I6187 | -I6187 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
198 | B2-JB-4416-I6188 | -I6188 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
199 | B2-JB-4416-I6189 | -I6189 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 4C | B2-JB-4416 | FINAL FILTER #22 SIGNAL JB СИГНАЛЬНАЯ СОЕД. КОРОБКА КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | FINAL FILTER #22 SKID БЛОК КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 24 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
200 | B2-GD-44010-I6190 | -I6190 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B2-GD-44010 | PERFORMANCE HEATER & FINAL FILTER #22 SKID GAS LEAKAGE DETECTION ОПРЕДЛЕНИЕ УТЕЧКИ ГАЗА БЛОКА РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ И КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | GAS PERFORMANCE HEATER & FINAL FILTER SKID #22 БЛОК РАБОЧЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА И КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 25 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
201 | B2-LCP-4407-I6191 | -I6191 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B2-LCP-4407 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #22 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | GT AREA #22 ПЛОЩАДКА ГТ #22 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 300 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 25 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
202 | B0-LCP-4401-I6290 | -I6290 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 10P | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 28 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 148 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 1of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
203 | B0-LCP-4401-I6291 | -I6291 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 148 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 1of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
204 | B0-LCP-4401-I6292 | -I6292 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 148 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 1of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
205 | B0-LCP-4401-I6293 | -I6293 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 148 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 1of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
206 | B0-LCP-4402-I6294 | -I6294 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 10P | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 28 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 138 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 2of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
207 | B0-LCP-4402-I6295 | -I6295 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 138 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 2of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
208 | B0-LCP-4402-I6296 | -I6296 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 138 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 2of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
209 | B0-LCP-4402-I6297 | -I6297 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 138 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 2of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
210 | B0-LCP-4401-I6298 | -I6298 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 148 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 1of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК | Added
211 | B0-LCP-4402-I6299 | -I6299 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | B0-FG-4401 | GAS DETECTOR PANEL ПАНЕЛЬ ДАТЧИКА ГАЗА | CONTROL ROOM ОПЕРАТОРНАЯ | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 138 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS_INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE- HEATER Sheet 2of 2 | VENDOR/ПОСТАВЩИК | Added
Note/Примечания:

## Electrical List
CABLE SCHEDULE AND CABLE LIST (ELETRICAL) ВЕДОМОСТЬ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ | [16 empty] | DOC. NO : | CCP-W-B044-25-ME-K07-0001
[17 empty] | REVISION : | C01A
[17 empty] | DATE : | 2025-03-11
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SL. NO. | Cable Number Номер кабеля |  | Cable Specification Спецификация кабеля | From Device/От устройства |  |  | To Device/До устройства |  |  | Voltage Rating (V) Номинал напряжения (В) | Service Type Тип назначения | Cable OD(mm) НД кабеля (мм) | Outer Sheath Наружная оплетка | Core Insulation Изоляция жилы | Cable Length (m) | SKID INSIDE (O,X) ВНУТРИ БЛОКА | Manufacturer Изготовитель | Reference Drawing Number Номер ссылочного чертежа | Scope Объем работ | Remarks Примечания
|  |  |  | Tag number Идентиф. Номер | Description Описание | Location Расположение | Tag number Идентиф. Номер | Description Описание | Location Расположение
NORMAL POWER
1 | B0-PP-44601-P2001 | -P2001 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C-35mm², 1C-16mm2 (PE) | B0-PP-44601 | 400-230V MCC PANEL ПАНЕЛЬ ЩУЭ 400-230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER LCP #1 МПУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 380 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 32 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ ЖЕЛТ.-ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 146 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
2 | B0-PP-44601-P2002 | -P2002 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C-35mm², 1C-16mm2 (PE) | B0-PP-44601 | 400-230V MCC PANEL ПАНЕЛЬ ЩУЭ 400-230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER LCP #2 МПУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 380 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 32 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ ЖЕЛТ.-ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 136 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
3 | B0-PP-44601-P2003 | -P2003 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 4C-25mm², 1C-16mm2(PE) | B0-PP-44601 | 400-230V MCC PANEL ПАНЕЛЬ ЩУЭ 400-230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | FGSS СПТГ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 41 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / BL YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ СИНИЙ/ЖЕЛТ- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 141 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
4 | B0-PP-44601-P2004 | -P2004 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 4C+PE-6mm² | B0-PP-44601 | 400-230V MCC PANEL ПАНЕЛЬ ЩУЭ 400-230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-LCP-4403 | DRAIN PUMP 3-PH POWER VENT & DRAIN SYSTEM (LOCAL CONTROL PANEL) СИЕТМА СПУСКА И ДРЕНАЖА 3-ФАЗНОГО НАСОСА ДРЕНАЖА (МЕСТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ) | FGSS СПТГ | 380 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 23.8 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / BL YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ СИНИЙ/ЖЕЛТ- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 187 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
5 | B0-PP-44601-P2005 | -P2005 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-6mm² | B0-PP-44601 | 400-230V MCC PANEL ПАНЕЛЬ ЩУЭ 400-230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-JBP-4401 | GC ANALYZER POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 173 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
6 | B0-PP-44601-P2006 | -P2006 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-6mm² | B0-PP-44601 | 400-230V MCC PANEL ПАНЕЛЬ ЩУЭ 400-230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | AUX BOILER BUILDING LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 8 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
7 | B0-PP-44601-P2007 | -P2007 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-6mm² | B0-PP-44601 | 400-230V MCC PANEL ПАНЕЛЬ ЩУЭ 400-230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-JBP-4403 | PRS WORK/POSN PILOT HEATER POWER ПИТАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАПАНА/ПОЗИЦИОНЕРА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 147 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
UPS PANEL
1 | B0-UPSP-44701-P2021 | -P2021 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-6mm² | B0-UPSP-44701 | 230V UPS DIST PANEL ДИСТ. ПАНЕЛЬ ИБП 230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER LCP #1 МПУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 146 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
2 | B0-UPSP-44701-P2022 | -P2022 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-6mm² | B0-UPSP-44701 | 230V UPS DIST PANEL ДИСТ. ПАНЕЛЬ ИБП 230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER LCP #2 МПУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 136 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
3 | B0-UPSP-44701-P2023 | -P2023 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-6mm² | B0-UPSP-44701 | 230V UPS DIST PANEL ДИСТ. ПАНЕЛЬ ИБП 230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-JBP-4402 | GC ANALYZER UPS POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕД. КОРОБКА ИБП АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 173 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
4 | B0-UPSP-44701-P2024 | -P2024 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-6mm² | B0-UPSP-44701 | 230V UPS DIST PANEL ДИСТ. ПАНЕЛЬ ИБП 230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-JB-4417 | ESDV LCS МЕСТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | ESDV SKID БЛОК АВАРИЙНОЙ ЗАДВИЖКИ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 179 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
5 | B0-UPSP-44701-P2025 | -P2025 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-6mm² | B0-UPSP-44701 | 230V UPS DIST PANEL ДИСТ. ПАНЕЛЬ ИБП 230В | LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ | B0-FG-4401 | GAS DETECTION SYSTEM СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА | AUX BOILER BUILDING LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 8 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | VENDOR/ПОСТАВЩИК
HEAT TRACING POWER(Feeder from EHT PNL)
1 | B0-EHT-4401-P2101 | -P2101 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4411 | POWER KIT#1 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #1 | GAS PRE-HEATER#1-1 OUTLET ВЫХОД 1 ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #1 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 30 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
2 | B0-EHT-4401-P2102 | -P2102 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4412 | POWER KIT#2 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #2 | GAS PRE-HEATER#1-2 OUTLET ВЫХОД 2 ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #1 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 34 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
3 | B0-EHT-4401-P2103 | -P2103 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4413 | POWER KIT#3 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #3 | GAS PRE-HEATER#2 OUTLET ВЫХОД ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #2 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 33 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
4 | B0-EHT-4401-P2104 | -P2104 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4414 | POWER KIT#4 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #4 | GAS PRE-HEATER#1&#2 OUTLET ВЫХОД ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА #1 и 2 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 40 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
5 | B0-EHT-4401-P2105 | -P2105 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4415 | POWER KIT#5 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #5 | PRV INLET ВПУСК РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 40 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
6 | B0-EHT-4401-P2106 | -P2106 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4416 | POWER KIT#6 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #6 | PRV OUTLET ВЫПУСК РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 29 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
7 | B0-EHT-4401-P2107 | -P2107 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4417 | POWER KIT#7 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #7 | PRV OUTLET ВЫПУСК РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 29 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
8 | B0-EHT-4401-P2108 | -P2108 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4418 | POWER KIT#8 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #8 | FGSS OUTLET ВЫПУСК СПТГ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 38 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
9 | B0-EHT-4401-P2109 | -P2109 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4419 | POWER KIT#9 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #9 | FGSS OUTLET ВЫПУСК СПТГ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 38 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
10 | B0-EHT-4401-P2110 | -P2110 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4420 | POWER KIT#10 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #10 | CONDENSATE TANK (FLTER TO DRAIN) ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА (ФИЛЬТР В ДРЕНАЖ) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 52 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
11 | B0-EHT-4401-P2111 | -P2111 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4421 | POWER KIT#11 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #11 | FILTER SEP #11 (FLTER TO DRAIN) ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР #А (ФИЛЬТР В ДРЕНАЖ) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 43 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
12 | B0-EHT-4401-P2112 | -P2112 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4422 | POWER KIT#12 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #12 | FILTER SEP #11 ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР #А (LS-44001/2) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 42 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
13 | B0-EHT-4401-P2113 | -P2113 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4423 | POWER KIT#13 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #13 | FILTER SEP #11 ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР #А (LG-44001/2) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 40 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
14 | B0-EHT-4401-P2114 | -P2114 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4424 | POWER KIT#14 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #14 | FILTER SEP #B ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР #В (LS-44003/4) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 41 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
15 | B0-EHT-4401-P2115 | -P2115 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4425 | POWER KIT#15 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #15 | FILTER SEP #B ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР #В (LG-44003/4) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 39 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
16 | B0-EHT-4401-P2116 | -P2116 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4426 | POWER KIT#16 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #16 | CONDENSATE TANK (CONDENSATE TO DRAIN PUMP) ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА (КОНДЕНСАТ НА ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 52 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
17 | B0-EHT-4401-P2117 | -P2117 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4427 | POWER KIT#17 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #17 | CONDENSATE TANK ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА (LG-44005,LS-44005) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 52 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
18 | B0-EHT-4401-P2118 | -P2118 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4428 | POWER KIT#18 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #18 | FILTER SEP #11 ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР #А (FT-44001) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 40 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
19 | B0-EHT-4401-P2119 | -P2119 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4429 | POWER KIT#19 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #19 | FILTER SEP #B ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР #В (FT-44002) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 39 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
20 | B0-EHT-4401-P2120 | -P2120 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-EHT-4401 | ELETRIC HEAT TRACING PANEL ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОСПУТНИКА | NEAR GAS PRE HEATER SKID (NON HAZARDOUS AREA) БЛИЖАЙШИЙ БЛОК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ГАЗА (БЕЗОПАСНАЯ ПЛОЩАДКА) | B0-JBP-4430 | POWER KIT#20 КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ #20 | CONDENSATE TANK ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА (TK-44001) | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 52 | x | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | EHT PKG DRAWING (LATER) | VENDOR/ПОСТАВЩИК
INSIDE SKID CABLE
1 | B0-JBP-4401-P2121 | -P2121 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4401 | GC ANALYZER POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | THERMOSTAT #1 ТЕРМОСТАТ #1 | ANALYZER CABINET ШКАФ АНАЛИЗАТОРА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
2 | B0-JBP-4401-P2122 | -P2122 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4401 | GC ANALYZER POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | THERMOSTAT #2 ТЕРМОСТАТ #2 | ANALYZER CABINET ШКАФ АНАЛИЗАТОРА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
3 | B0-JBP-4401-P2123 | -P2123 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4401 | GC ANALYZER POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | LIGHT ОСВЕЩЕНИЕ | ANALYZER CABINET ШКАФ АНАЛИЗАТОРА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
4 | B0-JBP-4401-P2124 | -P2124 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4401 | GC ANALYZER POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | HEATER #1 НАГРЕВАТЕЛЬ #1 | ANALYZER CABINET ШКАФ АНАЛИЗАТОРА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
5 | B0-JBP-4401-P2125 | -P2125 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4401 | GC ANALYZER POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | HEATER #2 НАГРЕВАТЕЛЬ #2 | ANALYZER CABINET ШКАФ АНАЛИЗАТОРА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
6 | B0-JBP-4401-P2126 | -P2126 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4401 | GC ANALYZER POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | HEATER #3 НАГРЕВАТЕЛЬ #3 | ANALYZER CABINET ШКАФ АНАЛИЗАТОРА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
7 | B0-JBP-4401-P2127 | -P2127 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4401 | GC ANALYZER POWER JUNCTION BOX СИЛОВАЯ СОЕД. КОРОБКА АНАЛИЗАТОРА ГХ | GC ANALYZER SYSTEM СИСТЕМА АНАЛИЗАТОРА ГХ | - | HEATER #4 НАГРЕВАТЕЛЬ #4 | ANALYZER CABINET ШКАФ АНАЛИЗАТОРА | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / BL / YL&GN(PE) ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ/ЖЕЛТО- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 4 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
8 | B0-JBP-4403-P2132 | -P2132 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4403 | PRS WORK/POSN PILOT HEATER POWER ПИТАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАПАНА/ПОЗИЦИОНЕРА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE RESULATING SYSTEM СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-PRV-44081 | ELETRIC PILOT HEATER PRS A WORKER 'ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ А | PRESSURE RESULATING SYSTEM СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 12 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК | SPECIAL CABLE BY MANUFACTURER СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В ОБЪЕМЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9 | B0-JBP-4403-P2133 | -P2133 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4403 | PRS WORK/POSN PILOT HEATER POWER ПИТАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАПАНА/ПОЗИЦИОНЕРА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE RESULATING SYSTEM СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-PRV-44082 | ELETRIC PILOT HEATER PRS A MONITOR ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ А | PRESSURE RESULATING SYSTEM СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 12 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК | SPECIAL CABLE BY MANUFACTURER СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В ОБЪЕМЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10 | B0-JBP-4403-P2134 | -P2134 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4403 | PRS WORK/POSN PILOT HEATER POWER ПИТАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАПАНА/ПОЗИЦИОНЕРА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE RESULATING SYSTEM СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-PRV-44083 | ELETRIC PILOT HEATER PRS B WORKER ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В | PRESSURE RESULATING SYSTEM СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 10 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 12 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК | SPECIAL CABLE BY MANUFACTURER СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В ОБЪЕМЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
11 | B0-JBP-4403-P2135 | -P2135 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 2C+PE-4mm² | B0-JBP-4403 | PRS WORK/POSN PILOT HEATER POWER ПИТАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАПАНА/ПОЗИЦИОНЕРА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | PRESSURE RESULATING SYSTEM СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | B0-PRV-44084 | ELETRIC PILOT HEATER PRS B MONITOR ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В | PRESSURE RESULATING SYSTEM СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 13.5 | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | MFR.STD СТАНД. ИЗГОТОВ. | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 12 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК | SPECIAL CABLE BY MANUFACTURER СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В ОБЪЕМЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
12 | B0-LCP-4403-P2136 | -P2136 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C+PE-4mm² | B0-LCP-4403 | DRAIN PUMP 3-PH POWER VENT & DRAIN SYSTEM PNL ПИТАНИЕ 3-ФАЗНОГО ДРЕНАЖНОГО НАСОСА СИСТЕМЫ СПУСКА И ДРЕНАЖА (МЕСТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ) | FUEL GAS VENT & DRAIN SYSTEM СИСТЕМА СПУСКА И ДРЕНАЖА ТОПЛИВНОГО ГАЗА | B0-P-44001 | PUMP FOR FGSS DRAIN TANK НАСОС ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ СПТГ | FUEL GAS VENT & DRAIN SYSTEM СИСТЕМА СПУСКА И ДРЕНАЖА ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 380 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ ЖЕЛТ.-ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 5 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 13 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
13 | B1-LCP-4404-P2137 | -P2137 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C+PE-4mm² | B1-LCP-4404 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #11 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | GT AREA #11 ПЛОЩАДКА ГТ #11 | B0-P-44002 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP FOR FINAL FILTER #11 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | GT AREA #11 ПЛОЩАДКА ГТ #11 | 380 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ ЖЕЛТ.-ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 16 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
14 | B1-LCP-4405-P2138 | -P2138 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C+PE-4mm² | B1-LCP-4405 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #12 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | GT AREA #12 ПЛОЩАДКА ГТ #12 | B0-P-44003 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP FOR FINAL FILTER #12 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | GT AREA #12 ПЛОЩАДКА ГТ #12 | 380 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ ЖЕЛТ.-ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 19 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
15 | B2-LCP-4406-P2139 | -P2139 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C+PE-4mm² | B2-LCP-4406 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #21 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | GT AREA #21 ПЛОЩАДКА ГТ #21 | B0-P-44004 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP FOR FINAL FILTER #21 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | GT AREA #21 ПЛОЩАДКА ГТ #21 | 380 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ ЖЕЛТ.-ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 22 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
16 | B2-LCP-4407-P2140 | -P2140 | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C+PE-4mm² | B2-LCP-4407 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #22 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | GT AREA #22 ПЛОЩАДКА ГТ #22 | B0-P-44005 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP FOR FINAL FILTER #22 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | GT AREA #22 ПЛОЩАДКА ГТ #22 | 380 VAC | POWER СИЛОВОЙ | 14.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ ЖЕЛТ.-ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 8 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0001_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM Sheet 25 of 25 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
NORMAL POWER (FROM CLIENT MCC PANEL, B0-MCC-64602) / CLIENT/ЗАКАЗЧИК SCOPE
1 | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ |  | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 5C-150mm²(3Ph+N) / 95mm2(PE) | B0-MCC-64602 | LV SWGR РУНН | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | B0-PP-44601 | 400-230V MCC PANEL ПАНЕЛЬ ЩУЭ 400-230В | AUX BOILER BUILDING LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД | 400 VAC | POWER СИЛОВОЙ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
UPS POWER ( FROM CLIENT UPS PANEL, B0-UPSP-64702) / CLIENT/ЗАКАЗЧИК SCOPE
1 | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ |  | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C-10mm²(1Ph+N) | B0-UPSP-64701 | UPS PANEL(BY CLINET) ПАНЕЛЬ ИБП (В ОБЪЕМЕ ЗАКАЗЧИКА) | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | B0-P-4401 | PLC PANEL ПАНЕЛЬ ПЛК | AUX BOILER BUILDING LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
2 | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ |  | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C-10mm²(1Ph+N) | B0-UPSP-64702 | UPS PANEL(BY CLINET) ПАНЕЛЬ ИБП (В ОБЪЕМЕ ЗАКАЗЧИКА) | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | B0-P-4401 | PLC PANEL(Redundant) ПАНЕЛЬ ПЛК (Резервная) | AUX BOILER BUILDING LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
3 | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ |  | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 3C-50mm²(1Ph+N) / 25mm2(PE) | B0-UPSP-64702 | UPS PANEL(BY CLINET) ПАНЕЛЬ ИБП (В ОБЪЕМЕ ЗАКАЗЧИКА) | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | B0-UPSP-44701 | 230V UPS DIST PANEL ДИСТ. ПАНЕЛЬ ИБП 230В | AUX BOILER BUILDING LOCAL ELECTRICAL ROOM МЕСТНАЯ ЩИТОВАЯ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | CCP-W-B044-25-ME-E13-0001_FGSS_POWER SUPPLY DISTRIBUTION DRAWING INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
NORMAL POWER (FROM EACH GT AREA CLIENT/ЗАКАЗЧИК MCC PANEL) / CLIENT/ЗАКАЗЧИК SCOPE
1 | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ |  | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 4C+PE-6mm² | GT#11 MCC PNL | GT#11 MCC PANEL(BY CLIENT) ПАНЕЛЬ ЩУЭ ГТ #11 (В ОБЪЕМЕ ЗАКАЗЧИКА) | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | B1-LCP-4404 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #11 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #11 | GT #11 AREA ПЛОЩАДКА ГТ #11 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
2 | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ |  | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 4C+PE-6mm² | GT#12 MCC PNL | GT#B MCC PANEL(BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ) ПАНЕЛЬ ЩУЭ ГТ #В (В ОБЪЕМЕ ЗАКАЗЧИКА) | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | B1-LCP-4405 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #12 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #12 | GT #12 AREA ПЛОЩАДКА ГТ #12 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
3 | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ |  | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 4C+PE-6mm² | GT#21 MCC PNL | GT#C MCC PANEL(BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ) ПАНЕЛЬ ЩУЭ ГТ #С (В ОБЪЕМЕ ЗАКАЗЧИКА) | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | B2-LCP-4406 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #21 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #21 | GT #21 AREA ПЛОЩАДКА ГТ #21 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
4 | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ |  | 0.6/1kV CU.XLPE.LSZH 4C+PE-6mm² | GT#22 MCC PNL | GT#22 MCC PANEL(BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ) ПАНЕЛЬ ЩУЭ ГТ #22 (В ОБЪЕМЕ ЗАКАЗЧИКА) | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | B2-LCP-4407 | FUEL GAS CONDENSATE PUMP PNL FOR FINAL FILTER #22 ПАНЕЛЬ НАСОСА КОНДЕНСАТА ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ФИЛЬТРА #22 | GT #22 AREA ПЛОЩАДКА ГТ #22 | 230 VAC | POWER СИЛОВОЙ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT ЗАКАЗЧИКОМ | BY CLIENT/ЗАКАЗЧИКОМ | CLIENT/ЗАКАЗЧИК
Note/Примечания:

## WBH
CABLE SCHEDULE AND CABLE LIST (GAS PRE-HEATER) ВЕДОМОСТЬ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ | [16 empty] | DOC. NO : | CCP-W-B044-25-ME-K07-0001
[17 empty] | REVISION : | C01A
[17 empty] | DATE : | 2025-03-11
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SL. NO. | Cable Number Номер кабеля |  | Cable Specification Спецификация кабеля | From Device/От устройства |  |  | To Device/До устройства |  |  | Voltage Rating (V) Номинал напряжения (В) | Service Type Тип назначения | Cable OD(mm) НД кабеля (мм) | Outer Sheath Наружная оплетка | Core Insulation Изоляция жилы | Cable Length (m) | SKID INSIDE (O,X) ВНУТРИ БЛОКА | Manufacturer Изготовитель | Reference Drawing Number Номер ссылочного чертежа | Scope Объем работ | Remarks Примечания
|  |  |  | Tag number Идентиф. Номер | Description Описание | Location Расположение | Tag number Идентиф. Номер | Description Описание | Location Расположение
1 | B0-BZ-44101-I6201 | -I6201 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-BZ-44101 | ACTUATOR CONTROL УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
2 | B0-BE-44101-I6202 | -I6202 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-BE-44101 | FLAME DETECTOR ДАТЧИК ПЛАМЕНИ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
3 | B0-GD-44004-I6203 | -I6203 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-GD-44004 | BURNER BOX GAS DETECTOR ДАТЧИК ГАЗА БЛОКА ГОРЕЛКИ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
4 | B0-PSH-44105-I6204 | -I6204 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSH-44105 | BURNER INLET GAS PRESS HIGH ВЫСОКОЕ ДАВЛ. НА ВПУСКЕ ГОРЕЛКИ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
5 | B0-PSL-44103-I6205 | -I6205 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSL-44103 | BURNER INLET GAS PRESS LOW НИЗКОЕ ДАВЛ. НА ВПУСКЕ ГОРЕЛКИ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
6 | B0-PSLH-44104-I6206 | -I6206 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSLH-44104 | LEAK TEST FUEL GAS ТОПЛ. ГАЗ ИСПЫТАНИЯ НА УТЕЧКУ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
7 | B0-PSL-44106-I6207 | -I6207 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSL-44106 | AIR PRESS LOW НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
8 | B0-BZ-44101-I6208 | -I6208 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-BZ-44101 | ACTUATOR CONTROL УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
9 | B0-JB-4418-I6201 | -I6209 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 10P | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #1 | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 28 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
10 | B0-JB-4418-I6202 | -I6210 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B0-JB-4418 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #1 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #1 | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
11 | B0-IG-44101-I6211 | -I6211 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-IG-44101 | IGNITION TRANS ДАТЧИК ЗАЖИГАНИЯ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
12 | B0-PYV-44106-I6212 | -I6212 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44106 | PILOT S/V УПРАВЛЯЮЩИЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
13 | B0-PYV-44107-I6213 | -I6213 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44107 | PILOT S/V УПРАВЛЯЮЩИЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
14 | B0-PYV-44101-I6214 | -I6214 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44101 | FUEL GAS S/V СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
15 | B0-PYV-44102-I6215 | -I6215 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44102 | FUEL GAS S/V СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
16 | B0-PYV-44103-I6216 | -I6216 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44103 | FUEL GAS S/V СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
17 | B0-PYV-44104-I6217 | -I6217 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44104 | FUEL GAS S/V СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
18 | B0-PYV-44105-I6218 | -I6218 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44105 | FUEL GAS VENT S/V СОЛЕНОИД. КЛАПАН СДУВКИ ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
19 | B0-JB-4419-I6203 | -I6219 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #1 | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
20 | B0-JB-4419-I6203 | -I6220 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-JB-4419 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #1 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #1 | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 1 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
21 | B0-TE-44101-I6221 | -I6221 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-TE-44101 | BATH WATER TEMP SENSOR ДАТЧИК ТЕМПЕР. ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4420 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
22 | B0-TE-44102-I6222 | -I6222 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-TE-44102 | BATH WATER TEMP SENSOR ДАТЧИК ТЕМПЕР. ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4420 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
23 | B0-TE-44103-I6223 | -I6223 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-TE-44103 | BATH WATER TEMP SENSOR ДАТЧИК ТЕМПЕР. ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4420 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
24 | B0-TE-44104-I6224 | -I6224 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-TE-44104 | STACK TEMP SENSOR ДАТЧИК ТЕМПЕР. ДЫМОВОЙ ТРУБЫ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4420 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
25 | B0-LT-44101-I6225 | -I6225 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-LT-44101 | BATH WATER LEVEL TRANSMITTER ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4420 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
26 | B0-LSLL-44101-I6226 | -I6226 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-LSLL-44101 | BATH WATER LEVEL LL АВАР. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4420 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
27 | B0-JB-4420-I6204 | -I6227 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 10P | B0-JB-4420 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #1 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #1 | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 28 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 40 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
28 | B0-JB-4420-I6205 | -I6228 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-JB-4420 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #1 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #1 | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 40 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
29 | B0-PSHH-44101-I6229 | -I6229 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSHH-44101 | FUEL GAS PRESS HH АВАР. ВЫСОКОЕ ДАВЛ. ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4421 | VALVE BOX J/B КЛАПАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
30 | B0-PSH-44102-I6230 | -I6230 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSH-44102 | FUEL GAS PRESS HIGH ВЫСОКОЕ ДАВЛ. ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4421 | VALVE BOX J/B КЛАПАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
31 | B0-FQIT-44101-I6231 | -I6231 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-FQIT-44101 | FUEL GAS FLOW РАСХОД ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD A ПЛОЩАДКА | B0-JB-4421 | VALVE BOX J/B КЛАПАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
32 | B0-JB-4421-IB6206 | -I6232 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-JB-4421 | VALVE BOX J/B КЛАПАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | GAS PRE-HEATER #1 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #1 | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 2 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
33 | B0-BZ-44201-I6233 | -I6233 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-BZ-44201 | ACTUATOR CONTROL УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
34 | B0-BE-44201-I6234 | -I6234 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-BE-44201 | FLAME DETECTOR ДАТЧИК ПЛАМЕНИ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
35 | B0-GD-44005-I6235 | -I6235 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 2P | B0-GD-44005 | BURNER BOX GAS DETECTOR ДАТЧИК ГАЗА БЛОКА ГОРЕЛКИ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 16.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
36 | B0-PSH-44205-I6236 | -I6236 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSH-44205 | BURNER INLET GAS PRESS HIGH ВЫСОКОЕ ДАВЛ. НА ВПУСКЕ ГОРЕЛКИ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
37 | B0-PSL-44203-I6237 | -I6237 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSL-44203 | BURNER INLET GAS PRESS LOW НИЗКОЕ ДАВЛ. НА ВПУСКЕ ГОРЕЛКИ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
38 | B0-PSLH-44204-I6238 | -I6238 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSLH-44204 | LEAK TEST FUEL GAS ТОПЛ. ГАЗ ИСПЫТАНИЯ НА УТЕЧКУ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
39 | B0-PSL-44206-I6239 | -I6239 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSL-44206 | AIR PRESS LOW НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
40 | B0-BZ-44201-I6240 | -I6240 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-BZ-44201 | ACTUATOR CONTROL УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
41 | B0-JB-4422-I6207 | -I6241 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 10P | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #2 | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 28 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
42 | B0-JB-4422-I6208 | -I6242 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 20C | B0-JB-4422 | BURNER BOX J/B-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 01 | GAS PRE-HEATER #2 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #2 | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 21.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
43 | B0-IG-44201-I6243 | -I6243 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-IG-44201 | IGNITION TRANS ДАТЧИК ЗАЖИГАНИЯ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
44 | B0-PYV-44206-I6244 | -I6244 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44206 | PILOT S/V УПРАВЛЯЮЩИЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
45 | B0-PYV-44207-I6245 | -I6245 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44207 | PILOT S/V УПРАВЛЯЮЩИЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
46 | B0-PYV-44201-I6246 | -I6246 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44201 | FUEL GAS S/V СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
47 | B0-PYV-44202-I6247 | -I6247 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44202 | FUEL GAS S/V СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
48 | B0-PYV-44203-I6248 | -I6248 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44203 | FUEL GAS S/V СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
49 | B0-PYV-44204-I6249 | -I6249 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44204 | FUEL GAS S/V СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
50 | B0-PYV-44205-I6250 | -I6250 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 2C | B0-PYV-44205 | FUEL GAS VENT S/V СОЛЕНОИД. КЛАПАН СДУВКИ ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
51 | B0-JB-4423-I6209 | -I6251 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #2 | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
52 | B0-JB-4423-I6209 | -I6252 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 2.5mm2 - 12C | B0-JB-4423 | BURNER BOX J/B-02 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ - 02 | GAS PRE-HEATER #2 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #2 | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 20 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
53 | B0-TE-44201-I6253 | -I6253 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-TE-44201 | BATH WATER TEMP SENSOR ДАТЧИК ТЕМПЕР. ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4424 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
54 | B0-TE-44202-I6254 | -I6254 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-TE-44202 | BATH WATER TEMP SENSOR ДАТЧИК ТЕМПЕР. ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4424 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
55 | B0-TE-44203-I6255 | -I6255 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-TE-44203 | BATH WATER TEMP SENSOR ДАТЧИК ТЕМПЕР. ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4424 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
56 | B0-TE-44204-I6256 | -I6256 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1T | B0-TE-44204 | STACK TEMP SENSOR ДАТЧИК ТЕМПЕР. ДЫМОВОЙ ТРУБЫ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4424 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK / WHITE / RED ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
57 | B0-LT-44201-I6257 | -I6257 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 1P | B0-LT-44201 | BATH WATER LEVEL TRANSMITTER ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4424 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
58 | B0-LSLL-44201-I6258 | -I6258 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-LSLL-44201 | BATH WATER LEVEL LL АВАР. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В ВАННЕ | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4424 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 10 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
59 | B0-JB-4424-I6210 | -I6259 | 0.6/1kV CU.XLPE.IS.OS.LSZH 1.5mm2 - 10P | B0-JB-4424 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #2 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #2 | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 28 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 40 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
60 | B0-JB-4424-I6211 | -I6260 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 4C | B0-JB-4424 | FIELD J/B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПОЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | GAS PRE-HEATER #2 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #2 | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 12.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | BLACK (+) / WHITE (-) ЧЕРНЫЙ (+) / БЕЛЫЙ(-) | 40 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
61 | B0-PSHH-44201-I6261 | -I6261 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSHH-44201 | FUEL GAS PRESS HH АВАР. ВЫСОКОЕ ДАВЛ. ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4425 | VALVE BOX J/B КЛАПАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
62 | B0-PSH-44202-I6262 | -I6262 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-PSH-44202 | FUEL GAS PRESS HIGH ВЫСОКОЕ ДАВЛ. ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4425 | VALVE BOX J/B КЛАПАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
63 | B0-FQIT-44201-I6263 | -I6263 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 2C | B0-FQIT-44201 | FUEL GAS FLOW РАСХОД ТОПЛИВН. ГАЗА | FIELD B ПЛОЩАДКА | B0-JB-4425 | VALVE BOX J/B КЛАПАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 11.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 5 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
64 | B0-JB-4425-I6264 | -I6264 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 1.5mm2 - 12C | B0-JB-4425 | VALVE BOX J/B КЛАПАННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | GAS PRE-HEATER #2 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #2 | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | 24VDC | INSTRUMENT КИПиА | 18 | BLACK ЧЕРНЫЙ | WHITE / WHITE БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ | 20 | o | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-E03-0003_FGSS INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR PRE-HEATER Sheet 4 of 4 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
EHT POWER CABLE
65 | B0-LCP-4401-P6201 | -P6201 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 25mm2 - 3C+1PE | B0-LCP-4401 | GAS PRE-HEATER #1 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | GAS PRE-HEATER #1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #1 | B0-C-44201 | BLOWER MOTOR-A МОТОР ВОЗДУХОДУВКИ-А | GAS PRE-HEATER #1 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #1 | 400V | POWER СИЛОВОЙ | 25.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / BL YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ СИНИЙ/ЖЕЛТ- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 20 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 5 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
66 | B0-LCP-4402-P6202 | -P6202 | 0.6/1kV CU.XLPE.OS.LSZH 25mm2 - 3C+1PE | B0-LCP-4402 | GAS PRE-HEATER #2 LCP ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | GAS PRE-HEATER #2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА #2 | B0-C-44202 | BLOWER MOTOR-B МОТОР ВОЗДУХОДУВКИ-B | GAS PRE-HEATER #2 SKID ГАЗОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ УЗЛ #2 | 400V | POWER СИЛОВОЙ | 25.5 | BLACK ЧЕРНЫЙ | YL / GN / RD / BL YL&GN(PE) ЖЕЛТ./ЗЕЛ./КРАСН./ СИНИЙ/ЖЕЛТ- ЗЕЛ.(ЗАЗЕМЛ.) | 20 | x | ILJIN | CCP-W-B044-25-ME-H99-0011_FGSS INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR PRE-HEATER Sheet 3 of 5 | VENDOR/ПОСТАВЩИК
Note/Примечания: